##### DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Inwestor: 	CWR Rodzinna Warszawa,

ul. Stara 4,

00-231 Warszawa

Temat:		Projekt adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. 		Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez 		Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".

Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6

Tytuł

opracowania:	Instalacja wod-kan

Stadium:		Projekt wykonawczy

Branża:		Sanitarna

Projektował:	mgr inż. Beata Lipowska

nr upr. 226 99

Kraków, grudzień 2016 rok

SPIS TREŚCI

- Przedmiot i temat opracowania

- Podstawa opracowania

- Założenia do projektu

- Bilanse

  - Zapotrzebowanie wody zimnej

  - Obliczenie miarodajnego przepływu wody zimnej i ciepłej

  - Zapotrzebowanie wody na cele ochrony ppoż.

  - Bilans ścieków

- Instalacje wodne

- Instalacja hydrantowa

- Instalacje kanalizacyjne

- Biały osprzęt

- Izolacje

- Próby szczelności

- Uwagi końcowe

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

Nr rys.		Nazwa rysunku								Skala

WK-01	  	Instalacja wod-kan - rzut							1:100

WK-02		Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej						1:100

WK-03    	Rozwinięcie wody zimnej, ciepłej oraz hydrantowej				1:100

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BWYKONAWCZEGO INSTALACJI WODNO – KANALIZACYJNYCH.

- Przedmiot i temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wody cyrkulacyjnej, instalacji kanalizacji i instalacji hydrantowej dla adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

- Projektu branży architektonicznej oraz pozostałych branż

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; wraz z późniejszymi zmianami;

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719)

- PN-EN 476: 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

- Wymagań technicznych Cobrti Instal , Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa lipiec 2003 r.

- Wymagań technicznych Cobrti Instal , Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa lipiec 2003 r.

- Założenia do projektu

W budynku wykonana jest instalacja wody zimnej, wody ciepłej, wody cyrkulacyjnej, kanalizacji  oraz instalacja hydrantowa. W związku ze zmianą aranżacji w części budynku konieczne było dostosowanie istniejących instalacji.

Rozprowadzenie wody zimnej, wody ciepłej oraz wody cyrkulacyjnej będzie następować z dwóch pionów W1 oraz W2. Piony zlokalizowane są w klatkach schodowych.

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w przedmiotowej części budynku.

- Bilanse

  - Zapotrzebowanie wody zimnej

Woda zimna, ciepła oraz cyrkulacyjna przeznaczona na potrzeby socjalno – bytowe doprowadzona jest za pomocą dwóch pionów W1 oraz W2, do klatki schodowej I oraz klatki schodowej II, a następnie w warstwach posadzkowych bezpośrednio do lokalu.

W przebudowywanej części budynku znajdować się będzie maksymalnie 45 osób.

Zapotrzebowanie wody  zimnej dla osób przebywających w budynku (z wyjątkiem ppoż.):

- Średnie zużycie wody: 15dm3/d na osobę

- Współczynniki nierównomierności rozbioru: dobowy Nd = 1,3, godzinowy Nh = 3,0

- Średnie dobowe zaopatrzenie na wodę:

Qśr.d = 45 x 15 dm3/d = 675 dm3/d = 0,675 m3/d

- Maksymalne dobowe:

Qmax.d = 0,675 m3 /d x 1,3 = 0,877 m3/d

- Średnie godzinowe zaopatrzenie na wodę:

Qśr.h = 675,0dm3d10h = 67,50dm3/h = 0,0675 m3/h

- Maksymalne godzinowe:

Qmax.h = 3,0 x 67,5 dm3/h = 202,50dm3/h = 0,20m3/h

Zapotrzebowanie wody na cele porządkowe

Przyjęto:

- Powierzchnia zmywalna 394,33 m2

Ilość wody do celów porządkowych:

- 0,25 dm3/d na m2 powierzchni zmywalnej

Zapotrzebowanie:

Średnie dobowe:

Qśr.d = 394,33 x 0,25 dm3/d = 98,58 dm3/d = 0,098 m3/d

Całkowite zapotrzebowanie:

Qśr.d =0,675+0,098=0,773 m3/d

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową:

- Zapotrzebowanie wody dla osób przebywających w obiekcie: qc=5,0 dm3/d

- Czas użytkowania instalacji ciepłej wody τ =2 h/d

- Współczynnik godzinowej nierównomierności rozbioru wody:

Nh=9,32·U-0,244=3,68

- Średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę:

qdś=45 x 5 [dm3/d]=225[dm3/d]

- Średnie/ max godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę:

qhśr=225[dm3/d]/2=112,5[dm3/h]=0,11[m3/h]

qhśr=112,5[dm3/h] x 3,0=337,5[dm3/h]=0,34[m3/h]

  - Obliczenie miarodajnego przepływu wody zimnej i ciepłej

Przepływ obliczeniowy określono w oparciu o normę PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu”:

gdzie: qn - normatywny wypływ z punktów czerpalnych [dm3/s]

Miarodajny przepływ wody zimnej i ciepłej

| L.p. | Rodzaj punktu czerpalnego | Ilość | qn zimnej | qn ciepłej | Σqn zimnej | Σqn ciepłej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | umywalka | 5 | 0,07 | 0,07 | 0,35 | 0,35 |
| 2 | zlewozmywak | 3 | 0,07 | 0,07 | 0,21 | 0,21 |
| 3 | miska ustępowa | 4 | 0,13 | - | 0,52 | - |
| 4 | prysznic | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 5 | pralka | 1 | 0,25 | - | 0,25 | - |
| 6 | pisuar | 1 | 0,3 | - | 0,3 | - |
| 7 | Zawór czerpalny DN15 | 1 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  | suma | 2,08 | 0,71 |
|  |  |  |  | Σqn | 2,79 |  |

Przepływ obliczeniowy wody określono w oparciu o wzór:

q =0,682 (Σqn)0,45-0,14  [dm3/s]

Stąd obliczeniowy przepływ wynosi:

q = 0,682 (2,79)0,45-0,14= 0,94  [dm3/s]

q byt = 0,94  [dm3/s]

  - Zapotrzebowanie wody na cele ochrony ppoż

Zapotrzebowanie wody na cele wew. instalacji ppoż.

Przyjęto działanie dwóch hydrantów HP-25 jednocześnie:

q ppoż = 2 x 1 = 2,0 [dm3/s]

  - Bilans ścieków

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej wykonano na podstawie normy „PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia” wg wzoru na przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej, qs [dm3/s]

Przepływ obliczeniowy ścieków sanitarnych

| L.p. | Rodzaj punktu czerpalnego | Ilość | DU | ΣDU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | umywalka | 5 | 0,5 | 2,5 |
| 2 | zlewozmywak | 3 | 0,8 | 2,4 |
| 3 | miska ustępowa | 4 | 2,0 | 8,0 |
| 4 | prysznic | 1 | 0,8 | 0,8 |
| 5 | pralka | 1 | 0,8 | 0,8 |
| 6 | pisuar | 1 | 0,8 | 0,8 |
| 7 | Wpust podłogowy DN50 | 1 | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  | suma | 16,1 |

Razem ΣDU= 16,1

Natężenie przepływu ścieków obliczono ze wzoru:

qs  = KDU[dm3/s], K = 0,7

qs =  KDU = 2,81 dm3/s

- Instalacje wodne

Projektowana instalacja będzie zasilana z istniejącej instalacji wody zimnej, wody ciepłej oraz wody cyrkulacyjnej wykonanej w budynku. Zasilanie zostanie doprowadzone dwoma pionami W1 oraz W2. Pion W1 jest zlokalizowany w klatce schodowej I - będzie zasilał w media toaletę pracowniczą (B09). Pion W2 wyprowadzony został do klatki schodowej II. Z pionu W2 media zostaną doprowadzone do następujących pomieszczeń: toaleta osób niepełnosprawnych (B11), toaleta (A03), schowek (A04) oraz warsztat kulinarny (A05). Woda z pionów zostanie doprowadzona do lokalu przewodami biegnącymi w warstwach posadzkowych, a następnie wyprowadzona w przestrzeń sufitu podwieszanego. Na pionowych przewodach należy zamontować zestawy wodomierzowe, do których w przypadku zabudowy pionu należy przewidzieć dostęp poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych.

Dla pionu W1 zestawy wodomierzowe zostaną wyposażone w wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe JS1,6-02 o DN15 i Q3=1,6m3/h firmy Apator.

Dla pionu W2 zestawy wodomierzowe wody cyrkulacyjnej oraz ciepłej wody użytkowej wyposażone zostaną w wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe JS2,5-02 o DN15 i Q3=1,6m3/h firmy Apator. Natomiast dla pionu wody zimnej dobrano wodomierz jednostrumieniowy skrzydełkowy JS10-g 1 ¼ o DN25 Q3=10,0m3/h firmy Apator.

Dodatkowo przed zestawami wodomierzowymi na wodzie cyrkulacyjnej należy zamontować zawory antyskażeniowe EA.

Uwaga: Montaż zestawów wodomierzowych wyłącznie po zweryfikowaniu ich braku na projektowanych przyłączach.

Zabudowa pionów powinna być zgodna ze standardem sanitarnym i ogólnobudowlanym. Pod każdym pionem należy zamontować zawory odcinające.

Projektowane instalacje wykonać z rur wielowarstwowych Uponor MLC łączonych przez zaprasowanie w zakresie średnic 16x2,0-32x3,0. Prowadzenie instalacji w bruzdach ściennych oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego. Regulacja instalacji cyrkulacyjnej odbywa się poprzez zaprojektowane zawory MTVC np. wersja B firmy Danfos (lub urządzeń równoważnych) działających na zasadzie równoważenia termicznego z możliwością ręcznej nastawy temperatury wody, dzięki czemu zawory zabezpieczają instalację przed rozwojem bakterii Lagionella.

Należy wykonać nowe rozprowadzenie dostosowane do rozmieszczenia przyborów wg części rysunkowej niniejszego opracowania.

Usytuowanie poszczególnych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej wynika z układu rozmieszczenia przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach. Wysokość zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna być zgodna z obowiązującymi normami. Oś armatury czerpalnej powinna być ustawiona na osi symetrii przyboru.

Przejścia przez ściany należy wykonać w rurach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym.

Trasy prowadzenia poziomych instalacji wodociągowych należy prowadzić z min. spadkiem 3,0 ‰ tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadków, jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.

Przewody należy montować do stropu i ścian na systemowych zawiesiach i podporach dla danego systemu rur. Odległości pomiędzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur. Kompensacja wydłużeń przewodów wykonanych z tworzyw sztucznych będzie realizowana poprzez system mocowań z pomocą punktów stałych.

Przed przyborami obsługującymi podopiecznych montować mieszacze ograniczające temperaturę wody do 38oC.

Dezynfekcja termiczna

Dezynfekcja termiczna powinna obejmować cały układ instalacji wraz ze wszystkimi punktami poboru wody. Przy stosowaniu temperatury wyższej niż 70oC komórki Lagionella są niszczone w czasie kilku minut (2-6min). Każdy punkt poboru wody w instalacji powinien być dezynfekowany przy całkowitym otwarciu wylotu przez przynajmniej trzy minuty przy temperaturze co najmniej 70oC. W każdym punkcie poboru wody należy sprawdzić temperaturę wypływającej wody. Dezynfekcji termicznej musi być poddany jednocześnie cały układ – instalacja ciepłej wody użytkowej oraz instalacja wody cyrkulacyjnej. Ze względu na wysoką temperaturę wody proces okresowej dezynfekcji termicznej należy wykonywać informując wszystkie osoby o wynikającym z tego powodu zagrożeniu. Proces dezynfekcji powinni przeprowadzać wykwalifikowani pracownicy, przeszkoleni do wykonywania takiego zadania.

Przeprowadzanie dezynfekcji termicznej znajduję się po stronie głównej instalacji wewnętrznej po uprzednim zawiadomieniu najemców/ właścicieli lokali o dacie, godzinie i czasie przeprowadzania dezynfekcji na terenie obiektu.

- Instalacja hydrantowa

W budynku istnieje instalacja hydrantowa. W przebudowywanej części zamontowane są 2 hydranty HP25. W związku ze zmianami aranżacyjnymi hydranty HP-25-1 oraz HP-25-2 pozostają w poprzednich miejscach. Hydranty zasilane są za pomocą dwóch pionów instalacji hydrantowej H1 oraz H2. Piony zlokalizowane są bezpośrednio obok hydrantów. Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych DN25.

Hydrant HP-25 należy umieścić w szafce hydrantowej naściennej z zaworem hydrantowym DN25, regulowaną prądownicą oraz wężem  półsztywnym o długości L=30 m. Hydrant montować w ten sposób, aby oś zaworu znajdowała się na wysokości h=1.35m ponad poziomem posadzki.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki z projektowanych przyborów zostaną odprowadzone grawitacyjnie  do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej. Projektowana instalacja przewiduje odprowadzenie ścieków od wszystkich zaprojektowanych przyborów sanitarnych wg projektu  architektoniczno-budowlanego. Przewody wykonać z rur PCV. Podejścia odpływowe od poszczególnych przyborów wykonać w bruzdach ściennych. Zaprojektowano dwa dodatkowe piony kanalizacji sanitarnej zakończone zaworami napowietrzającymi Maxi Vent, odprowadzenie ścieków do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej z zaprojektowanych pionów odbywać się będzie za pomocą dwóch przewodów kanalizacji podposadzkowej.

Dla podejść bez miski ustępowej dopuszcza się wykonanie pół-pionów 75 PCV zakończonych zaworem napowietrzającym Mini Vent na wysokości min 20cm powyżej ostatniego włączenia.

Na każdym pionie zamontować rewizję na wysokości 0,6 – 1,0 m nad posadzką. W przypadku obudowy pionów kanalizacyjnych do rewizji przewidzieć dostęp np. poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych.

Piony kanalizacyjne przymocować do ścian za pomocą haków lub obejm montowanych pod kielichem rury. Między zewnętrzną ścianką rury a obejmą stosować podkładki elastyczne.

Trasa przewodów oraz lokalizacja pionów wg części graficznej opracowania.

- Biały osprzęt

Armatura oraz wyposażenie poszczególnych pomieszczeń wg projektu architektury.

- Izolacje

  - Izolacje termiczne wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej

Instalacje wodne należy izolować termicznie otulinami zgodnie z załącznikiem 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii.

| Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K) |
| --- | --- | --- |
| 1 | średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | przewody i armatura wg poz. 1 – 4, przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymaga z poz. 1 - 4 |

Przewody instalacji wodociągowej należy również izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej  +30º C.

Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów.

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiając wykonanie izolacji cieplnej. Materiały do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone.

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem, a izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.

Montaż izolacji cieplnej na rury wodne można wykonać dopiero po przeprowadzeniu prób szczelności. Izolację cieplną zakładać na rury dokładnie wyczyszczone i osuszone.

- Próby szczelności

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy poddać próbom szczelności zgodnie 	z warunkami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-	montażowych” – tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe.

Instalację wody zimnej należy poddać badaniom na szczelność. Badanie szczelności należy 	wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. Badania szczelności powinny 	być wykonywane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji 	cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie 	szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.

Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową, dokładnie 	odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, 	zwracając uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności 	należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub innego 	urządzenia przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych.

Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie 	mniejsza niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze 	i połączeniach. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje 	spadku ciśnienia.

Próbę ciśnienia instalacji hydrantowej wykonać w sposób analogiczny. Ponadto należy wykonać 	próbę wydajności hydrantów. Protokół z badania wydajności dołączyć do dokumentów odbiorowych.

Instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać badaniu szczelności poprzez obserwację podejść i 	pionów podczas przepływu ścieków, a poziomów podczas napełniania ich całkowicie wodą, powyżej 	kolana łączącego pion z poziomem.

- Uwagi końcowe

- Projekty instalacyjne należy odczytywać łącznie z projektem architektury oraz pozostałych branż.

- Część rysunkowa i opisowa niniejszego opracowania wzajemnie się uzupełniają i należy je odczytywać łącznie

- Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi normami, aktami prawnymi oraz sztuką budowlaną.

- Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać ściśle wg obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

- Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie.

- DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE GORSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OD WSKAZANYCH PROJEKTOWO.

- Instalację wodociągową wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową armaturę oraz metalowe urządzenia instalacji wodociągowej wykonanej z zastosowaniem przewodów z materiałów przewodzących prąd elektryczny należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi.

- Wszelkie materiały do wody pitnej powinny mieć świadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia

- Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy poddać próbom szczelności zgodnie z warunkami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom II, Instalacje sanitarne   i przemysłowe