#### Projekt budowlany zamienny rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku hoteliku na budynek wsparcia dziennego Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
przy ul. Starej 4 w Warszawie 
na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206

#### ROZDZIAŁ: 6

#### PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

#### INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN, WENTYLACJI MECHANICZNEJ

| Projektanci: |  | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje sanitarne: | mgr inż. Beata Lipowska | 226/99 |  |  |
| Sprawdzający: |  |  |  |  |
| Instalacje sanitarne: | mgr inż. Konrad Sempioł | SWK/PWOS/0085/12 |  |  |
| Inwestor: | Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa ul. Stara 4 00-231 Warszawa |  |  |  |

Warszawa, 31 marca 2016

SPIS TREŚCI

- Przedmiot i temat opracowania

- Podstawa opracowania

- Założenia do projektu

  - Instalacja centralnego ogrzewania.

  - Instalacja centralnego ogrzewania.

- Bilans zapotrzebowania na ciepło

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Izolacje

- Zabezpieczenia pożarowe

  - Instalacja centralnego ogrzewania

- Próby szczelności

  - Instalacja centralnego ogrzewania

- Uwagi końcowe

  - Instalacja centralnego ogrzewania

- Zestawienie materiałów

  - Zestawienie rur

  - Zestawienie grzejników

  - Zestawienie armatury

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

Nr rys.	Nazwa rysunku								Skala

CO-01	Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.

- rzut piwnicy									1:100

CO-02	Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.

- rzut parteru									1:100

CO-03	Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.

- rzut piętra									1:100

CO-04	Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.

- rozwinięcie									1:50

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

- Przedmiot i temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacji, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji hydrantowej dla rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku hoteliku na budynek wsparcia dziennego Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa przy ul. Starej 4 w Warszawie na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206.

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

- Mapy sytuacyjno-wysokościowej

- Projektu branży architektonicznej oraz pozostałych branż

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; wraz z późniejszymi zmianami;

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719)

- PN-EN 476: 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

- Wymagań technicznych Cobrti Instal , Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa lipiec 2003 r.

- Wymagań technicznych Cobrti Instal , Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa lipiec 2003 r.

- Wymagań technicznych Cobrti Instal, ZESZYT 2, Wytyczne Projektowania instalacji centralnego ogrzewania zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa, sierpień 2001 r.;

- Wymagań technicznych Cobrti Instal, ZESZYT 5, Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury;

- Wymagań technicznych Cobrti Instal, ZESZYT 6, Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury

- Założenia do projektu

  - Instalacja centralnego ogrzewania

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego przyjęto wg normy PN-EN-12831

Tz = -20oC

Obliczenia współczynników przenikania ciepła przez przegrody dla instalacji centralnego ogrzewania wykonano za pomocą programu Instal-OZC w oparciu o normę PN-ISO 6946. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynku przyjęto zgodnie z normą PN-82/B-02402 oraz obowiązującym standardem wykonania projektu instalacji c.o.

Parametry przegród obliczono na podstawie danych z projektu architektonicznego:

- ściana zewnętrzna_82						0,16 W/m2K

- ściana zewnętrzna_62						0,17 W/m2K

- ściana zewnętrzna_54						0,17 W/m2K

- ściana zewnętrzna_8						1,30 W/m2K

- ściana zewnętrzna przy gruncie					1,16 W/m2K

- podłoga na gruncie						0,44 W/m2K

- podłoga na gruncie w piwnicy					1,16 W/m2K

- ściana wewnętrzna_40 						0,97 W/m2K

- ściana wewnętrzna_30 						1,19 W/m2K

- ściana wewnętrzna_23 						1,42 W/m2K

- ściana wewnętrzna_15 						1,82 W/m2K

- ściana wewnętrzna_12 						2,04 W/m2K

- ściana wewnętrzna_8	 					0,72 W/m2K

- strop wewnętrzny przenikanie do góry				2,06 W/m2K

- strop wewnętrzny przenikanie do dołu				1,60 W/m2K

- okno zewnętrzne							1,30 W/m2K

- drzwi wewnętrzne						2,00 W/m2K

- drzwi zewnętrzne						1,70 W/m2K

- dach								0,15 W/m2K

Zasilanie instalacji grzewczej z istniejącego węzła cieplnego zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku.

- Bilans zapotrzebowania na ciepło

Obliczenia cieplne wykonano za pomocą programu Instal-OZC w oparciu o normę EN-ISO 6946.

- zapotrzebowanie na ciepło dla C.O.  = 58,9  kW

- kubaturowy wskaźnik cieplny budynku  = 18,8  W/m3

- Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wodnego, niskotemperaturowego. Przyjęto do obliczeń temperatury instalacji c.o. na poziomie 70/50oC. Czynnik grzewczy będzie przygotowywany w węźle cieplnym zlokalizowanym w pomieszczeniu węzła na poziomie piwnicy budynku. Projekt węzła poza zakresem niniejszego opracowania.

Węzeł cieplny będzie zasilał instalacje c.o. oraz c.t.

Rurociągi poziome doprowadzające czynnik grzewczy od węzła cieplnego do pionów zaprojektowano z rur stalowych bez szwu, które należy rozprowadzić  pod stropem piwnicy. Przewody instalacji c.o. w piwnicy należy prowadzić z 0,3% spadkiem w kierunku źródła ciepła. Od rurociągów poziomych odchodzą piony również z rur stalowych  bez szwu.

Na parterze w istniejącym kanale, instalacja c.o. zaprojektowano z rur stalowych bez szwu. W przypadku rozgałęzień na rysunkach zaznaczono czy dana działka jest wykonana z rur stalowych czy też z rur wielowarstwowych MLC firmy Uponor.  Rury wielowarstwowe MLC układane są w ochronnych rurach peshla w ścianach lub bruzdach ściennych. Sposób ułożenia rur należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu rur.

Na poziomie piętra budynku wszystkie rury zaprojektowano z rur wielowarstwowych MLC firmy Uponor.

Ogrzewanie w obiekcie zrealizowano za pomocą grzejników stalowych płytowych w standardzie V&N Cosmo z wbudowanym zaworem termostatycznym.

W sali warsztatowej zaprojektowano grzejniki kanałowe Intratherm F2C firmy V&N. Na podejściu do każdego z grzejników kanałowych należy zainstalować na przewodzie zasilającym zawór termostatyczny kątowy TS-90-V prosty, natomiast na przewodzie powrotnym zawór odcinający powrotny RL-1 prosty w standardzie firmy HERZ.

Sposób prowadzenia przewodów oraz typy i wielkości grzejników przedstawiono na rysunkach niniejszego opracowania.

Lokalizację podpór ruchomych należy wykonać w odległościach nie mniejszych niż wynika to z wymagań montażu zastosowanych przewodów. Podpory przesuwne należy lokalizować w ten sposób, aby nie wywoływać powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.

Standardowe odstępy miedzy podporami przewodów stalowych w instalacji c.o. wynoszą:

- dla Dn 10 do dn20	1,5m

- dla Dn 25			2,2m

- dla Dn 32			2,6m

- dla Dn 40			3,0m

- dla Dn 50			3,5m

- dla Dn 65			3,8m

- dla Dn 80			4,0m

- dla Dn 100		4,5m

W najniższych punktach instalacji c.o. należy wykonać odwodnienia, a na grzejnikach na poziomie parteru zamontować odpowietrzniki grzejnikowe.

- Izolacje

  - Izolacje termiczne instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje wodne należy izolować termicznie otulinami zgodnie z załącznikiem 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii.

| Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K) |
| --- | --- | --- |
| 1 | średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz. 1-4 |

Piony w szachtach należy izolować izolacją z pianki poliuretanowej PEF w standardzie firmy Tubolit grubości 30 mm (zasilanie i powrót). Izolacja cieplna musi być wykonana zgodnie z normą PN – B – 02421:2000.

Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Materiały do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone.

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.

- Zabezpieczenia pożarowe

  - Instalacja centralnego ogrzewania

Wszystkie przejścia instalacji przez ściany i stropy zostaną wykonane zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.

Dopuszcza się nie instalowania przepustów, o których mowa w powyższym punkcie, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

- Próby szczelności

  - Instalacja centralnego ogrzewania

Badanie szczelności instalacji centralnego ogrzewania powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.

Czas trwania próby zimną wodą wynosi 3 godziny, ciśnienie próbne ma być równe ciśnieniu roboczemu w najniższym punkcie instalacji + 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary.

Próbę uznaje się za pozytywną, jeśli brak jest przecieków i roszenia na poszczególnych elementach oraz manometr wykaże spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara;

Badania poprawności działania i szczelności na gorąco wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL.

Nastawy armatury regulacyjnej, nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimowym.

- Uwagi końcowe

- Projekty instalacyjne należy odczytywać łącznie z projektem architektury oraz pozostałych branż.

- Część rysunkowa i opisowa niniejszego opracowania wzajemnie się uzupełniają i należy je odczytywać

- Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi normami, aktami prawnymi oraz sztuką budowlaną.

- Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać ściśle wg obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

- Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie.

- DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE GORSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OD WSKAZANYCH PROJEKTOWO.

- Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle

- Grzejnik ustawiony przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki

- Zestawienie materiałów

  - Zestawienie rur

Rura wielowarstwowa Uponor MLC

Średnica		Ilość

16x2,0			456	 	m

20x2,25		83	 	m

25x2,5		 	79	 	m

30x3,0			105	 	m

Rura stalowa bez szwu

Średnica		Ilość

DN32			19		m

DN40			2		m

  - Zestawienie grzejników

Grzejniki dolnozasilane – V&N CosmoNOVA zaworowe

Produkt				H[mm]		L[mm]		D[mm]		Ilość

11KV/600			600		400		61		5

11KV/600			600		520		61		1

11KV/600			600		600		61		3

11KV/600			600		720		61		4

11KV/600			600		920		61		4

11KV/600			600		1000		61		1

11KV/600			600		1200		61		1

11KV/600			600		1400		61		1

22KV/600			600		600		105		3

22KV/600			600		720		105		9

22KV/600			600		800		105		3

22KV/600			600		920		105		11

22KV/600			600		1000		105		7

22KV/600			600		1120		105		5

22KV/600			600		1200		105		4

22KV/600			600		1320		105		2

22KV/600			600		1400		105		1

33KV/600			600		1120		166		1

33KV/600			600		1200		166		1

33KV/600			600		1400		166		1

Grzejniki dolnozasilane – V&N Vonaris VHV

Produkt				H[mm]		L[mm]		D[mm]		Ilość

VHV 22/214			210		1600		93		3

Grzejniki kanałowe– V&N INTRATHERM F2C

Produkt				H[mm]		L[mm]		D[mm]		Ilość

F2C 11/240/1			110		1400		240		2

  - Zestawienie zaworów

Zawory-  Armatury różna dowolnego producenta

Produkt 						Wielkość 	Kod katalogowy 	   Ilość

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988		15		Zaw. odc. prostyDN15  	 20szt

Zawory – HERZ – zawory termostatyczne i podpionowe

Produkt 						Wielkość 	Kod katalogowy 	Ilość

Zawór nastawny RL-5 kątowy GZ(3948) 		15 		1 3948 11 		2 szt.

Stromax M  z króćcem pomiarowym		15 		1 4117 51 		1szt.

Stromax M  z króćcem pomiarowym		20 		1 4117 52		1szt.

Zawór TS-90 kątowy (7724) 			15 		1 7724 91		2 szt.