#### Projekt budowlany zamienny rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku hoteliku na budynek wsparcia dziennego Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
przy ul. Starej 4 w Warszawie 
na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206

#### ROZDZIAŁ: 6

#### PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

#### INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN, WENTYLACJI MECHANICZNEJ

| Projektanci: |  | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje sanitarne: | mgr inż. Beata Lipowska | 226/99 |  |  |
| Sprawdzający: |  |  |  |  |
| Instalacje sanitarne: | mgr inż. Konrad Sempioł | SWK/PWOS/0085/12 |  |  |
| Inwestor: | Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa ul. Stara 4 00-231 Warszawa |  |  |  |

Warszawa, 31 marca 2016

SPIS TREŚCI

- Przedmiot i temat opracowania

- Podstawa opracowania

- Założenia do projektu

- Bilans powietrza

- Instalacja wentylacji mechanicznej

  - Wentylacja sali warsztatowej

  - Wentylacja pomieszczeń jadalni wraz z zapleczem

  - Wentylacja pomieszczenia węzła cieplnego

- Izolacje

- Zabezpieczenia pożarowe

- Uwagi końcowe

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

Nr rys.	Nazwa rysunku								Skala

WM-1	Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut piwnicy				1:50

WM-2	Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut parteru				1:50

WM-3	Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut dachu				1:50

WM-4	Instalacja wentylacji mechanicznej – przekroje				1:50

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODNO – KANALIZACYJNYCH, WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

- Przedmiot i temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacji, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji hydrantowej dla rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku hoteliku na budynek wsparcia dziennego Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa przy ul. Starej 4 w Warszawie na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206.

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

- Mapy sytuacyjno-wysokościowej

- Projektu branży architektonicznej oraz pozostałych branż

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; wraz z późniejszymi zmianami;

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719)

- Wymagań technicznych Cobrti Instal, ZESZYT 5, Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury;

- Założenia do projektu

Wentylacja mechaniczna w budynku będzie obsługiwać tylko część pomieszczeń. Będą 	to: pomieszczenie wymiennikowni w piwnicy oraz pomieszczenia jadalni wraz 	z zapleczem i sala warsztatowa na parterze. Zaplecze jadalni i sala warsztatowa będą 	obsługiwane przez oddzielne systemy.

- Bilans powietrza

- Instalacja wentylacji mechanicznej

  - Wentylacja sali warsztatowej

Dla potrzeb wentylacji sali warsztatowej zaprojektowana została instalacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Wymagany strumień powietrza wynosi 2700 m3/h. Centrala wentylacyjna obsługująca salę warsztatową będzie zlokalizowana w przestrzeni pod tarasem. Centrala wyposażona w rekuperator, zestaw filtrów i nagrzewnicę wodną.

Zasilanie nagrzewnicy z instalacji c.t., powietrze nawiewane w okresie zimowym będzie ogrzane do temperatury +20 oC. Dobrana została centrala wentylacyjna VS-30-R-PH.

Nawiew powietrza do sali warsztatowej poprzez nawiewniki szczelinowe podłogowe (nawiew na okna).  Dobrane zostały nawiewniki AL-PB 5 szczelinowe o szerokości szczelin 8 mm. Łączna długość nawiewników to 10 m. Wyciąg powietrza przez kratki wyciągowe montowane bezpośrednio na kanałach.

Powietrze do centrali będzie dostarczane z czerpni ściennej umieszczonej bezpośrednio na kanale czerpnym prowadzonym po ścianie windy. Spód czerpni powietrza minimum 2 metry nad powierzchnią terenu. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnię ścienną umieszczoną nad dachem szybu windowego. Na kanałach nawiewnym i wywiewnym oraz czerpnym i wyrzutowym zamontować tłumiki kanałowe.

Kratki wentylacyjne  ALW montowane bezpośrednio na kanałach wentylacyjnych wyposażyć w przepustnice regulacyjne. Centralę łączyć z kanałami poprzez złącza elastyczne.

  - Wentylacja pomieszczeń jadalni wraz z zapleczem

Pomieszczenia zaplecza będzą wentylowana oddzielnym systemem wentylacyjnym. Nawiew powietrza będzie realizowany przez centralę nawiewną wyposażoną w filtr, nagrzewnicę wodną i wentylator. Dobrana została centrala nawiewna podwieszana VS-10-R-H-T, która będzie umieszczona pod stropem w pomieszczeniu komunikacji nr 0.3.07. Nawiew powietrza będzie realizowany do jadalni i wydawalni posiłków. Powietrze nawiewane będzie w okresie zimowym ogrzewane do temperatury +20 oC. Do pozostałych pomieszczeń powietrze będzie doprowadzane poprzez transfer z jadalni i wydawalni posiłków. Wyciąg powietrza z pomieszczeń zaplecza i części powietrza z pomieszczenia jadalni będzie realizowany wentylatorem dachowym RF/EC-200. Wentylator montować na podstawie dachowej tłumiącej. Pracę wentylatora wyciągowego zsynchronizować z pracą centrali nawiewnej. Powietrze świeże będzie pobierane poprzez czerpnię ścienną umieszczoną minimum 2 metry nad poziomem terenu. Pomieszczenie jadalni będzie dodatkowo wentylowane poprzez nawiew i wywiew z/do centrali wentylacyjnej obsługującej salę warsztatową. Wentylator i centralę nawiewną łączyć z kanałami poprzez połączenia elastyczne zapobiegające przenoszeniu drgań.

Kratki wentylacyjne  ALW montowane bezpośrednio na kanałach wentylacyjnych wyposażyć w przepustnice regulacyjne.

Wyciąg powietrza z pomieszczenia zmywalni będzie zapewniony poprzez oddzielny wentylator wyciągowy typu Silent CZ. Wyrzut powietrza ponad dach przez wolny przewód wentylacji grawitacyjnej.

  - Wentylacja pomieszczenia węzła cieplnego

Dopływ powietrza świeżego poprzez kanał nawiewny połączony ze zblokowaną czerpnio wyrzutnią ścienną. Do wyciągu powietrza będzie używany wentylator kanałowy TD-350/125. Wyrzut poprzez zblokowaną czerpnio wyrzutnię ścienną np. CVVX250. Wentylator łączyć z kanałami poprzez połączenia elastyczne zapobiegające przenoszeniu drgań.

- Izolacje

Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz i pod 	posadzką izolować 	wełną mineralną gr. 80mm (dla wsp. przewodzenia 0,035 	[W/mK]). Izolację na kanałach prowadzonych na zewnątrz budynku zabezpieczyć 	płaszczem z blachy stalowej.

kanały wentylacyjne prowadzone wewnątrz budynku nie wymagają izolacji 	cieplnej.

- Zabezpieczenia pożarowe

Zastosowano następujące rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo pożarowe:

Przewody wentylacyjne wykonane są z materiałów niepalnych.

Przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego zastosowano klapy ppoż. z wyzwalaczami topikowymi.

- Uwagi końcowe

- Projekty instalacyjne należy odczytywać łącznie z projektem architektury oraz pozostałych branż.

- Część rysunkowa i opisowa niniejszego opracowania wzajemnie się uzupełniają i należy je odczytywać razem

- Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi normami, aktami prawnymi oraz sztuką budowlaną.

- Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać ściśle wg obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie.

- DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE GORSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OD WSKAZANYCH PROJEKTOWO.

- Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa’’

- Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców urządzeń.