#### Projekt budowlany zamienny rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku hoteliku na budynek wsparcia dziennego Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
przy ul. Starej 4 w Warszawie 
na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206

#### ROZDZIAŁ: 6

#### PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

#### INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN, WENTYLACJI MECHANICZNEJ

| Projektanci: |  | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje sanitarne: | mgr inż. Beata Lipowska | 226/99 |  |  |
| Sprawdzający: |  |  |  |  |
| Instalacje sanitarne: | mgr inż. Konrad Sempioł | SWK/PWOS/0085/12 |  |  |
| Inwestor: | Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa ul. Stara 4 00-231 Warszawa |  |  |  |

Warszawa, 31 marca 2016

SPIS TREŚCI

- Przedmiot i temat opracowania

- Podstawa opracowania

- Założenia do projektu

  - Instalacje wodno - kanalizacyjne

- Bilanse

  - Zapotrzebowanie wody zimnej

  - Obliczenie miarodajnego przepływu wody zimnej i ciepłej

  - Zapotrzebowanie wody na cele ochrony ppoż.

  - Bilans ścieków (kanalizacja sanitarna i technologiczna)

- Instalacje wodne

  - Instalacja wody zimnej

  - Instalacja wody ciepłej  i cyrkulacyjnej

  - Rozprowadzenie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej

- Instalacja hydrantowa

  - Rozprowadzenie instalacji hydrantowej ppoż.

- Instalacje kanalizacyjne

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej

  - Instalacja kanalizacji technologicznej

  - Rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej

  - Instalacja kanalizacji porządkowej

  - Instalacja kanalizacji deszczowej

- Biały osprzęt

- Izolacje

- Zabezpieczenia pożarowe

  - Instalacje wodno - kanalizacyjne

- Próby szczelności

  - Instalacje wodne

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej

  - Kanalizacja deszczowa

- Uwagi końcowe

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

Nr rys.	Nazwa rysunku							Skala

IS-01	Instalacja wod-kan -  rzut piwnicy					1:100

IS-02	Instalacja wodna - rzut parteru					1:100

IS-03	Instalacja kanalizacyjna -  rzut parteru				1:100

IS-04 	Instalacja wodna - rzut piętra					1:100

IS-05	Instalacja kanalizacyjna - rzut piętra					1:100

IS-06	Instalacja kanalizacyjna -  rzut dachu					1:100

IS-07	Instalacja hydrantowa- aksonometria				 -

IS-08	Rozwinięcie wody zimnej i ciepłej					1:100

IS-09	Rozwinięcie kanalizacji technologicznej				1:100/100

IS-10	Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej					1:100/100

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WODNO – KANALIZACYJNYCH.

- Przedmiot i temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacji i instalacji hydrantowej dla rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku hoteliku na budynek wsparcia dziennego Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa przy ul. Starej 4 w Warszawie na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206.

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

- Mapy sytuacyjno-wysokościowej

- Projektu branży architektonicznej oraz pozostałych branż

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; wraz z późniejszymi zmianami;

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719)

- PN-EN 476: 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

- Wymagań technicznych Cobrti Instal , Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa lipiec 2003 r.

- Wymagań technicznych Cobrti Instal , Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa lipiec 2003 r.

- Założenia do projektu

  - Instalacje wodno - kanalizacyjne

Budynek zasilany będzie w wodę zimną z miejskiej sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe zlokalizowane w ul. Starej. Zestaw wodomierza głównego dla projektowanego budynku zlokalizowano w studni wodomierzowej. Do budynku zimna woda doprowadzona jest przyłączem o średnicy Ø 63 mm.

Ścieki sanitarne i technologiczne z budynku zostaną odprowadzone do istniejących kanałów sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej na terenie inwestycji, a następnie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

- Bilanse

  - Zapotrzebowanie wody zimnej

Woda zimna przeznaczona na potrzeby socjalno – bytowe doprowadzona jest do pomieszczenia węzła c.o. zlokalizowanego w piwnicy za pomocą istniejącego głównego przewodu o średnicy Ø 63 PE, skąd zostanie rozprowadzona do wszystkich punktów czerpalnych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

W obiekcie przewiduje się:

- liczbę gości obiektu: 70 osób

- liczbę pracowników dydaktycznych : 15 osób

Ogółem zapotrzebowanie wody dla osób przebywających w budynku (z wyjątkiem ppoż.):

- Średnie zużycie wody: 15 dm3/d na osobę

- Współczynniki nierównomierności rozbioru: dobowy Nd=1,3, godzinowy Nh=3,0

- średnio dobowe zaopatrzenie na wodę:

Qśr d = 95 x 15 dm3/d =1425 dm3/d =1,43 [m3/d]

- maksymalne dobowe zaopatrzenie na wodę:

Qmax d= 1,43 [m3/d] x 1,3= 1,86 [m3/d]

- średnio godzinowe zaopatrzenie na wodę:

- Qśr.h = 1425,0dm3d10h = 142,5 [dm3/h] = 0,14 [m3/h]

- maksymalne godzinowe zaopatrzenie na wodę:

Qmax h=142,5[dm3/h] x 3,0= 427,5[dm3/h]= 0,43 [m3/d]

  - Obliczenie miarodajnego przepływu wody zimnej i ciepłej

Przepływ obliczeniowy określono w oparciu o normę PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu”:

gdzie: qn - normatywny wypływ z punktów czerpalnych [dm3/s]

Miarodajny przepływ wody zimnej i ciepłej

| L.p. | Rodzaj punktu czerpalnego | Ilość | qn zimnej | qn ciepłej | Σqn zimnej | Σqn ciepłej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | umywalka | 17 | 0,07 | 0,07 | 1,19 | 1,19 |
| 2 | zlewozmywak | 11 | 0,07 | 0,07 | 0,77 | 0,77 |
| 3 | miska ustępowa | 13 | 0,13 | - | 1,69 | - |
| 5 | zawór wypływowy dn15 | 8 | 0,3 | - | 2,4 | - |
| 6 | zmywarka | 6 | 0,3 | - | 1,8 | - |
| 7 | pisuar | 2 | 0,3 | - | 0,6 | - |
|  |  |  |  | suma | 8,45 | 1,96 |
|  |  |  |  | Σqn | 10,41 |  |

Przepływ obliczeniowy wody określono w oparciu o wzór:

q =0,682 (Σqn)0,45-0,14  [dm3/s]

Stąd obliczeniowy przepływ wynosi:

q = 0,682 (10,41)0,45-0,14= 1,83  [dm3/s]

q byt = 1,8  [dm3/s]

Średnicę instalacji zasilającej budynek przyjęto DN50 –PE Φ 63 [mm], przy v= 1,0 [m/s]

Obliczenie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową

Założenia:

- liczba gości obiektu: 70 osób

- liczba pracowników dydaktycznych : 15 osób

- zapotrzebowanie wody dla osób przebywających w obiekcie: qc=5,0 [dm3/d]

- czas użytkowania instalacji ciepłej wody  τ = 2 [h/d]

- temperatura ciepłej wody tc= 60 [oC]

- temperatura zimnej wody tz= 10 [oC]

- Współczynnik  godzinowej nierównomierności rozbioru wody:

Nh= 9,32·U-0,244= 3,0 [-]

- Średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę:

qdśr =85 x  5[dm3/d] = 425 [dm3/d]

- Średnie/ max godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę:

qhśr=425[dm3/d]/2=212,5[dm3/h]=0,21 [m3/h]

qhmax= 212,5[dm3/h] x 3,0 = 637,5[dm3/h]=0,64[m3/h]

- Szczytowe zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi:

Qmaxh= 0, 64 [m3/h]

- Zapotrzebowanie na moc grzewczą:

Φh max c.w.u. = qhmax ·cw·ρ· (tc-tz)=  637,5 x (60-10) x 4,2/3600 = 37,19[kW]

  - Zapotrzebowanie wody na cele ochrony ppoż.

Dla określenia zapotrzebowania wody do celów przeciwpożarowych założono jednoczesną prace 2 hydrantów wewnętrznych DN25 mm

Q ppoż = 2 x 1,0 [dm3/s] = 2,0 [dm3/s]

  - Bilans ścieków – kanalizacja sanitarna i technologiczna

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej wykonano na podstawie normy „PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia” wg wzoru na przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej, qs [dm3/s]

Przepływ obliczeniowy ścieków sanitarnych

| L.p. | Rodzaj punktu czerpalnego | Ilość | DU | ΣDU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | umywalka | 14 | 0,5 | 7,0 |
| 2 | zlewozmywak | 5 | 0,8 | 4,0 |
| 3 | miska ustępowa | 13 | 2,0 | 26 |
| 5 | zmywarka | 6 | 0,8 | 4,8 |
| 6 | wpust podłogowy DN50 | 6 | 0,8 | 4,8 |
| 7 | wpust podłogowy DN100 | 3 | 2,0 | 6,0 |
| 8 | pisuar | 2 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | suma | 53,6 |

Razem ΣDU= 53,6

Natężenie przepływu ścieków obliczono ze wzoru:

qs  = KDU[dm3/s], K = 0,5

qs =  K53,6 = 3,66 dm3/s

Przepływ obliczeniowy ścieków technologicznych i porządkowych

| L.p. | Rodzaj punktu czerpalnego | Ilość | DU | ΣDU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | umywalka | 3 | 0,5 | 1,5 |
| 2 | zlewozmywak | 6 | 0,8 | 4,8 |
| 3 | miska ustępowa | 0 | 2,0 | 0,0 |
| 5 | zmywarka | 2 | 0,8 | 1,6 |
| 6 | wpust podłogowy DN50 | 2 | 0,8 | 1,6 |
| 7 | wpust podłogowy DN100 | 5 | 2,0 | 10,0 |
|  |  |  | suma | 19,5 |

Razem ΣDU= 19,5

Natężenie przepływu ścieków obliczono ze wzoru:

qs  = KDU[dm3/s], K = 0,5

qs =  K19,5 = 2,21 dm3/s

- Instalacje wodne

  - Instalacja wody zimnej

Budynek zasilany będzie w wodę zimną z miejskiej sieci wodociągowej zakończonej studnią wodomierzową w ul. Starej, poprzez istniejące przyłącze wodociągowe Ø 63 PE wprowadzone przez ścianę pomieszczenia węzła c.o. zlokalizowanego w piwnicy budynku.

W pomieszczeniu węzła cieplnego należy zamontować zawór główny na istniejącym przewodzie zasilającym Ø 50 st.oc. oraz zawór pierwszeństwa przepływu na instalacji wody bytowej.

Ciśnienie w sieci wodociągowej zapewnia wystarczające ciśnienie na wypływie dla punktów czerpalnych nieprzekraczające 0,6 MPa i nie mniejsze niż 0,05 MPa na wszystkich kondygnacjach budynku, niemniej jednak w projekcie przewidziano zestaw hydroforowy podnoszący ciśnienie dla wewnętrznej instalacji hydrantowej.

  - Instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej

Instalacja ciepłej wody będzie zasilana poprzez węzeł wymiennikowy zlokalizowany w piwnicy budynku. W celu utrzymania temperatury wody ciepłej zaprojektowano instalację cyrkulacyjną.

Projektowane temperatury wody ciepłej:

- na wyjściu z węzła wymiennikowego: 60 oC

- na zaworze czerpalnym : 55 oC

Regulacja instalacji cyrkulacyjnej odbywa się poprzez zaprojektowane zawory MTVC wersja B firmy Danfoss działających na zasadzie równoważenia termicznego z możliwością ręcznej nastawy temperatury wody. Zawory znajdują się w istotnych odgałęzieniach instalacji c.w.u.- zgodnie z rysunkami.

Przed przyborami obsługującymi podopiecznych montować mieszacze ograniczające temp. wody do 38 st. C.

Dezynfekcja termiczna

Dezynfekcja termiczna powinna obejmować cały układ instalacji wraz ze wszystkimi punktami poboru wody. Przy stosowaniu temperatury wyższej niż 70oC komórki Lagionella są niszczone w czasie kilku minut (2-6min). Każdy punkt poboru wody w instalacji powinien być dezynfekowany przy całkowitym otwarciu wylotu przez przynajmniej trzy minuty przy temperaturze co najmniej 70oC. W każdym punkcie poboru wody należy sprawdzić temperaturę wypływającej wody. Dezynfekcji termicznej musi być poddany jednocześnie cały układ – instalacja ciepłej wody użytkowej oraz instalacja wody cyrkulacyjnej. Dezynfekcje należy prowadzić tylko w momencie, gdy obiekt nie funkcjonuje (np. pora nocna). Ze względu na wysoką temperaturę wody proces okresowej dezynfekcji termicznej należy wykonywać informując wszystkie osoby o wynikającym z tego powodu zagrożeniu. Proces dezynfekcji powinni przeprowadzać wykwalifikowani pracownicy, przeszkoleni do wykonywania takiego zadania.

  - Rozprowadzenie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej

W budynku zaprojektowano instalację wody w tradycyjnym systemie trójnikowym, polegającym na prowadzeniu przewodów z wykorzystaniem trójników redukcyjnych oraz przewodów o różnych średnicach.

Zaprojektowano instalację wody w systemie rurowym polipropylenowym, łączonym przez zgrzewanie. Zakres średnic 20x1,9- 50x4,6 mm

Woda zimna, ciepła i cyrkulacyjna doprowadzona będzie do przyborów na parterze, piętrze oraz piwnicy.

Piony wody należy prowadzić w szachtach instalacyjnych. Zabudowa szachtów ma być zgodna ze standardem sanitarnym i ogólnobudowlanym. Pod każdym pionem wody należy zainstalować zawory odcinające z zaworami spustowymi.

Rozprowadzenie wody na poszczególnych kondygnacjach wykonać w istniejących kanałach instalacyjnych oraz pod stropem dla poszczególnych węzłów sanitarnych zlokalizowanych na parterze budynku. Woda do węzłów sanitarnych zlokalizowanych na piętrze doprowadzona zostanie pionami w szachtach. Usytuowanie poszczególnych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej wynika z układu rozmieszczenia przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach. Wysokość zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna być zgodna z obowiązującymi normami. Oś armatury czerpalnej powinna być ustawiona na osi symetrii przyboru.

Wodę zimną  należy również doprowadzić do węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku oraz projektowanego zestawu hydroforowego znajdującego się na parterze budynku.

Przejścia przez ściany należy wykonać w rurach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym.

Trasy prowadzenia poziomych instalacji wodociągowych należy prowadzić z min. spadkiem 3,0 ‰ w kierunku pomieszczenia węzła c.o. tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadków, jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.

Przewody należy montować do stropu i ścian na systemowych zawiesiach i podporach dla danego systemu rur. Odległości pomiędzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Kompensacja wydłużeń przewodów wykonanych z tworzyw sztucznych będzie realizowana poprzez system mocowań za pomocą punktów stałych.

- Instalacja hydrantowa

W budynku zaprojektowano oddzielną instalację wodociągową dla potrzeb instalacji wewnętrznych hydrantów ppoż.

Instalację hydrantową projektuje się dla zasilenia 3 hydrantów ppoż. HP-25 znajdujących się na parterze i 2 hydrantów ppoż. HP-25 na piętrze budynku. Źródłem wody dla hydrantów będzie istniejące przyłącze wodociągowe DN63. W pomieszczeniu węzła C.O. (-1.1.02) zaprojektowano rozdział instalacji na dwa oddzielne systemy – instalacje zimnej wody dla celów socjalno-bytowych oraz instalacje hydrantową.

W celu zabezpieczenia instalacji przed utratą wody podczas akcji gaśniczej należy zamontować zawór pierwszeństwa przepływu na instalacji wody zimnej bytowej.

Projektowana instalacja hydrantowa wymaga zainstalowania zestawu hydroforowego wraz z systemem sterowania i niezbędną armaturą testującą w celu uzyskania wymaganego ciśnienia w instalacji. Hydrofor zainstalowany będzie w pomieszczeniu (0.4.03) hydroforni znajdującym się na parterze budynku.

Dobrano zestaw hydroforowy ZH-ICL/S 2.4.4B/0.55kW+OT40EW firmy Instalcompact Sp. z o.o. o następujących parametrach pracy:

- wydajność max. Qmax. hyd.= 7,2 m3/h

- wydajność min. Qmin..= 0,4 m3/h

- całkowita wysokość podnoszenia: h=45 mH2O

- ilość pomp w zestawie: 2 szt. z szafą sterowniczą, armaturą, kolektorami, zbiornikiem ciśnieniowym przeponowym

- typ sterowania: sterownik mikroprocesorowy

- wykonanie materiałowe zestawu: stal kwasoodporna

  - Rozprowadzenie instalacji hydrantowej ppoż.

Instalację hydrantową w  budynku należy rozprowadzić w istniejącym kanale instalacyjnym  znajdującym się w posadzce parteru równolegle do przewodów instalacji bytowej oraz podstropowo w pomieszczeniu węzła c.o. Instalację stanowi przewód rozdzielczy prowadzony ze spadkiem 3,0 ‰ w kierunku pomieszczenia węzła o średnicy DN 50 st.oc. oraz przewody o średnicy DN 25 st.oc. zasilające 5 hydrantów typu HP-25 zlokalizowane przy wejściach klatek schodowych na parterze i piętrze.

Hydrant HP-25 należy umieścić w szafce hydrantowej naściennej z zaworem hydrantowym DN25, regulowaną prądownicą oraz wężem  półsztywnym o długości L=30 m. Hydrant montować w ten sposób, aby oś zaworu znajdowała się na wysokości h=1.35m ponad poziomem posadzki.

Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych w zakresie stosowanych średnic nominalnych DN25-50.

- Instalacje kanalizacyjne

W budynku zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, porządkowej i deszczowej w systemie rozdzielczym.

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z budynków odprowadzane będą za pomocą siedmiu pionów kanalizacji sanitarnej, a następnie prowadzone do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej terenowej za pomocą trzech nowych przykanalików Ø160.

Projektowana instalacja przewiduje odprowadzenie ścieków od wszystkich zaprojektowanych przyborów sanitarnych wg projektu  architektoniczno-budowlanego.

Piony kanalizacji sanitarnej 110 PVC wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną 110/160 PVC (wg oznaczeń na rysunku). Piony których nie można wyprowadzić powyżej dachu należy zakończyć zaworami napowietrzającymi Maxi-Vent. Dla podejść bez miski ustępowej dopuszcza się wykonanie pół-pionów 75 PVC zakończonych zaworem napowietrzającym Mini-Vent na wysokości min. 20 cm powyżej ostatniego włączenia.

W pomieszczeniu w którym został zlokalizowany hydrofor (0.4.03) zaprojektowana została przepompownia brudnej wody nie zawierającej fekaliów Aqualift S z tworzywa sztucznego do zabudowy w płycie podłogowej. Przepompownia wyposażona jest w teleskopową nasadę do płynnego wyrównania wysokości i poziomu, pokrywę klasy A15/L15 z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym wpustem, z kołnierzem do uszczelnienia przeciwwilgociowego, wyjmowaną pompę KTP500 oraz zintegrowaną klapę zwrotną.

Ścieki z przyborów sanitarnych zlokalizowanych w pomieszczeniach: sala zabaw (0.2.03), sala zabaw (0.2.02), sala plastyczna (0.5.08) odprowadzane będą ciśnieniowo pod stropem za pomocą mini przepompowni dla ścieków sanitarnych Sanibest Pro 32. Prędkość silnika przepompowni wynosi 2800 [obr./min.], natomiast średnia temperatura wody wlotowej 35oC.

  - Instalacja kanalizacji technologicznej

Ścieki technologiczne z pomieszczenia zaplecza, wydawalni, zmywalni oraz umywalek i wpustów zlokalizowanych w wc (0.3.10), zostaną odprowadzone do separatora tłuszczu, zlokalizowanego poza budynkiem, a następnie do istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Parametry separatora tłuszczu:

- wydajność: typ NG-2-q = 2,0 [l/s]

- budowa: studnia betonowa: Φ1,3/1,0 [m]

- deflektor i komora odpływowa: stal nierdzewna

Ostatni pion należy wyprowadzić powyżej dachu i zakończyć rurą wywiewną 110/160. Dla podejść bez miski ustępowej dopuszcza się wykonanie pół-pionów 75 PVC zakończonych zaworem napowietrzającym Mini-Vent na wysokości min. 20 cm powyżej ostatniego włączenia.

  - Rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Na parterze podejścia odpływowe od poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone będą bezpośrednio pod posadzką lub włączane do projektowanych pionów natomiast na piętrze odprowadzenie ścieków będzie prowadzone pod stropem kondygnacji parteru lub włączane  bezpośrednio do pionów. Podejścia odpływowe należy prowadzić ze spadkiem 3% w kierunku pionów. Przybory sanitarne włączyć do instalacji poprzez zasyfonowanie.

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzką wykonać z rur i kształtek PVC-U kielichowych, łączonych na uszczelkę, przeznaczonych dla kanalizacji zewnętrznych, w standardzie firmy Wavin, w zakresie średnic Φ110-160 mm. Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Pozostałą część instalacji wykonać z rur polipropylenowych systemu nisko szumowego PP w zakresie średnic  Φ50-110 mm.

Na każdym pionie zamontować rewizję na wysokości 0,6 – 1,0 m nad posadzką. W przypadku obudowy pionów kanalizacyjnych do rewizji przewidzieć dostęp np. poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych.

Piony kanalizacyjne przymocować do ścian za pomocą haków lub obejm montowanych pod kielichem rury. Między zewnętrzną ścianką rury a obejmą stosować podkładki elastyczne.

Przewody instalacji podposadzkowej układać na podsypce z piasku o grubości min. 10cm następnie zasypać piaskiem i zagęścić do Is=0,97.

  - Instalacja kanalizacji porządkowej

Instalację kanalizacji porządkowej stanowi instalacja zlokalizowana w węźle c.o. w piwnicy budynku.

Instalacja należy prowadzić pod posadzką w kierunku istniejącej studni schładzającej z żeliwnych rur i kształtek wykonanych w systemie bez kielichowym, łączonych przez łączki systemowe przystosowane do układania rur w ziemi oraz zabetonowania w płycie posadzki. Zakres średnic Φ100 mm. W pomieszczeniu zamontować żeliwny wpust posadzkowy z syfonem pionowym DN100.

Studzienkę schładzającą przykryć szczelnym włazem kanalizacyjnym Φ800 mm. Do odprowadzenia ścieków ze studzienki schładzającej oraz odwodnienia obniżenia przy schodach służyć będzie dobrana zatapialna pompa do wody gorącej firmy Grundfos.

Parametry pompy:

- typ: Unilift KP250 A1

- wydajność: Q=2,0 [l/s]

- wysokość podnoszenia: H=0,4 [bar]

  - Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wód opadowych będzie realizowane przez istniejące piony deszczowe, które należy sprowadzić do poziomu terenu, a następnie zakończyć w osadzonych rewizjach PVC wyposażonych w kosze osadnikowe.

Ilość wód opadowych odprowadzonych z dachu budynku nie ulega zmianie, a istniejące przykanaliki pozostają bez zmian.

- Biały osprzęt

Armatura oraz wyposażenie poszczególnych pomieszczeń wg CWR Rodzinna Warszawa.

- Izolacje

  - Izolacje termiczne wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej

Instalacje wodne należy izolować termicznie otulinami zgodnie z załącznikiem 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii.

| Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K) |
| --- | --- | --- |
| 1 | średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | przewody i armatura wg poz. 1 – 4, przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymaga z poz. 1 - 4 |

Przewody wody zimnej również należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej  +30oC.

Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów.

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiając wykonanie izolacji cieplnej. Materiały do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone.

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem, a izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.

Montaż izolacji cieplnej na rury wodne można wykonać dopiero po przeprowadzeniu prób szczelności. Izolację cieplną zakładać na rury dokładnie wyczyszczone i osuszone.

  - Izolacje termiczne wody hydrantowej

Rurociągi zabezpieczyć przeciwroszeniowa otuliną izolacyjną o grubości 9,0 mm natomiast przejścia przez stropy i ściany ppoż. należy zrealizować zgodnie z aprobatą techniczną uzyskaną dla systemu HILTI- ognioodporna wełna mineralna wyprowadzona na 1,0 m po każdej stronie licząc od przegrody.

- Zabezpieczenia pożarowe

  - Instalacje wodno - kanalizacyjne

Wszystkie przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń ppoż. zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej przegrody. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego muszą mieć taką samą odporność ogniową EI jak te elementy.

Z obowiązku zabezpieczenia do odporności ogniowej przegrody zwolnione są pojedyncze rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (łazienki, pomieszczenia WC).

- Próby szczelności

  - Instalacje wodne

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy poddać próbom szczelności zgodnie z warunkami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe.

Instalację wody zimnej należy poddać badaniom na szczelność. Badanie szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. Badania szczelności powinny być wykonywane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.

Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub innego urządzenia przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych.

Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze i połączeniach. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku ciśnienia.

Próbę ciśnienia instalacji hydrantowej wykonać w sposób analogiczny. Ponadto należy wykonać próbę wydajności hydrantów. Protokół z badania wydajności dołączyć do dokumentów odbiorowych.

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać badaniu szczelności poprzez obserwację podejść i pionów podczas przepływu ścieków, a poziomów podczas napełniania ich całkowicie wodą, powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

  - Kanalizacja deszczowa

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.

- Uwagi końcowe

- Projekty instalacyjne należy odczytywać łącznie z projektem architektury oraz pozostałych branż.

- Część rysunkowa i opisowa niniejszego opracowania wzajemnie się uzupełniają i należy je odczytywać łącznie

- Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi normami, aktami prawnymi oraz sztuką budowlaną.

- Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać ściśle wg obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

- Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie.

- DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE GORSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OD WSKAZANYCH PROJEKTOWO.

- Instalację wodociągową wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową armaturę oraz metalowe urządzenia instalacji wodociągowej wykonanej z zastosowaniem przewodów z materiałów przewodzących prąd elektryczny należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi.

- Wszelkie materiały do wody pitnej powinny mieć świadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia

- Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy poddać próbom szczelności zgodnie z warunkami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom II, Instalacje sanitarne   i przemysłowe.